유도판 시공 시방서

공사명 : 00 0000 지하 주차장 유도판 설치공사

20  년   00월  00일

000 000 000 000  관리사무소

유도판 공사 시공 방법서

1.공사목적 : 당 아파트 건물에 대한 지하주차장 보수공사를 시공함으로써 건물의 장기적인 유지,보수 효과를 높여 건물과 시설물 등의 수명 연장과 재산의 보전과 가치를 증가시키고 쾌적한 주거환경 조성에 도움을 주는데 그 목적이 있다.

2.공사명 : 00 000 000 0 아파트 지하주차장 누수균열 유도판 공사

3.공사기간 : 낙찰업체와 협의(    일)

4.공사범위 : 당 아파트에서 지정하거나 현장 설명서에 명시한 범위

5.사용자재

당 아파트는 점검구가 있어 분리 할수 있는 플라스틱 유도판 사용 및 동등이상의 제품을 사용 할 수 있습니다.

1)제품 특징

가.장시간 사용하여도 쉽게 변형이 되지 않은 재질로 만들어 져야 한다.

나.유도구가 사방에 있어 쉽게 집수정이나 트랜치 쪽으로 시공이 가능하고

유도량이 많을 때 추가로 배수관 설치가 가능하여야 한다.

다.분리판이 있어 지속적인 사용으로 찌꺼기나 이물질로 막힐시 청소를 한후 다시 부착이 쉬워야 한다.

구 성	규 격	비 고
집수부(홈통)	300 * 300 * 3t	조립식 시공
분리부	300 * 300 * 3t	분해 조립 가능
배수구 마개	50 * 3t * 4EA	조립식 시공
유도 날개판 1,2	500 * 300 * 2EA	유도 날개판 추가조립 시공가능

2)제품 규격

가.유도판 규격품이 시공할수 없는 곳은 스텐레스 판으로 제작 시공하여 설치 하여야 한다.

나.누수균열 부위가 작아 유도날개판 없이 홈통 으로만 시공을 할 수 있다

다.재료의 화학분석 유독물질 검출 방법은 (GP-35ROHS , H1500-ROHS)시험으로 시료채취와 확인한다.

6.시공방법

▷ 준비사항 - 바탕정리 - 유도판부착 - 유도배수관 연결 - 실란트 실링

1)누수부분 균열의 길이와 넓이 모양 등을 파악하고 유도판과 배수관을 준비한다.

2)누수균열의 부분중에 누수가 가장 많은 부분을 천공하여 누수를 그곳으로 유도해 놓아야 한다.

3)유도판의 홈통 부분을 조립하여 날개 받침부분 부터 시공하여 부착하고마개를 막아 배수관만 남겨둔다.

4)유도 배수관(50mm)을 조립하여 유도구에 연결하여 배수를 확인한다.

5)유도구 마개나 배수관 조립시 PVC조립용 본드를 이음매에 사용하여 누수가 생기지 않도록 조립 시공한다.

『유도판 시공 안내도』

콘크리트 바탕면

유도부분 천공부위

배수관 50mm연결

7.유도판 설치 후 주의사항

1)진동이나 배수관의 흔들림으로 시공된 우수관에 누수가 생기지 않도록 실란트로 테두리를 실링 처리한다.

2)시공 후 배수관으로 누수된 물이 잘 나오게 배수관 구배를 충분히 준다.

8.안전관리

1)시공자는 안전관리에 만전을 기해야 하며 시공중에 발생하는 모든 안전사고 및 시설물 훼손 등으로 인한 책임을 진다.

2)계약 후 시공자는 산재보험과 영업배상 책임보험을 가입하여 필히 가입증면서 사본을 제출하여야 한다.

9.공사관리

1)시공자는 발주처에 현장대리인을 선정하여 상주 시키고 안전관리 및 공사일정 등을 감독관에게 보고하고 당 관리소에 관련 서류제출 및 작업일지등을 기록하여 보고하여야 한다.

2)작업중 고성방가,음주,욕설등의 위법 행위시 작업자를 교체 하여주고 주민의 재산 손괴 및 안전사고시 발생시 그 책임을 민,형사상으로 진다.

3)시공자는 자재 손실, 화재, 기타 현장 주의사항을 숙지하고 관리하여야 한다.

4)모든 시공 기자재 및 부자재는 시공사가 준비하며 반입시 반드시 감독관의 검수를 거쳐야 한다.

5)사전에 공사 시공계획 일정을 통보하여 당 관리소와 협의가 될 수 있고 주민들에게 홍보가 되어 시공사의 주민 불편을 줄일수 있어야 한다.